## Основная  информация

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PD6-5  в эксплуатацию.

- Блок диммера PD6-5 предназначен для постановки освещения в театрах, на дискотеках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PD6-5  сертифицирован системой  РОСТЕСТ.

## Гарантия

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

## Адрес изготовителя

Офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 18.00.

Т : ( 8332 ) 27-45-22, 32-32-66

Fax : (8332) 27-62-88

http : www. Imlight.ru

E-mail : imlight@show.kirov.ru

## Содержание

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

9

9

10

10

Основная информация

Гарантия

Адрес изготовителя

Содержание

Основные характеристики

- Основные характеристики

- Технические характеристики

-  Установка

- Комплектация

- Перед установкой

1.3  - Подключение  блока PD6-5

1.3.1  - Подключение напряжения питания

1.3.2  - Передняя панель

1.3.3  - Задняя панель

1.3.4  - Подключение сигнала  DMX-512

1.3.5  - Пример соединения  DMX  линии

1.3.6  - Конструкция конца линии  DMX

1.3.7  - Подключение сигнала 0 – 10В

1.3.8  - Первое включение блока

1.3.9  - Использование микропроцессора

2    - Описание меню

2.1 - Системное Меню  (SYTEM  MENU)

2.2 - Меню Утилит  (UTILITES  MENU)

2.2.1 - Режим  PATCH  OFF

2.2.2 - Режим  PATCH  ON

2.2.3 - Режим  PROTOCOL

2.2.4 - Режим SOFT  RESET

2.3 - Меню редактирования параметров  EDIT  MENU

2.3.4 - Режим  SETTING  LEVELS

2.3.5 - Режим  SETTING  CUE

2.4 - Меню  CHANNEL  TEST

2.5 - Меню отображения режимов

3 - Защита цепей

1.	Основные  характеристики

- Напряжение  питания:  три фазы 380VA  3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ, или одна фаза 220VA. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части  осуществляется  тремя фазами + НЕЙТРАЛЬ.

- Максимальное потребление:  50А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512 (оптоизолирован),  0 – +5В  или 0 – +10В.

- Система охлаждения:  принудительное охлаждение посредством вентилятора, расположенного на задней панели блока. Плавное управление скоростью вращения вентилятора осуществляется встроенным микропроцессором.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 25А. Цепи питания электроники защищены предохранителями на ток 0,5А (расположены на плате под верхней крышкой блока). Контроль температуры внутри блока осуществляется микропроцессором. При температуре внутри блока выше 70С выходные сигналы блокируются.

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, или управление шестью Кью (сценами).

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания

Частота сети

Количество каналов

Максимальный выходной ток

Тип нагрузки

Помехоподавляющий фильтр

Сигналы управления

Выходной разъем

Габаритные размеры, мм

Вес, не более

220VA (одна фаза) – 380VA (три фазы)

50 Гц

6

25А

активная или индуктивная

индуктивно-емкостной, 160мкс

DMX-512 или 0 – +5В, или 0 – +10В

клеммы

(Д х В х Ш) : 482 х 132 х 390

14 кГ.

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Силовой блок PD6-5

- Инструкция по эксплуатации

- 1 разъем типа  DB-15F и корпус к нему

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны проводится квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к вентилятору блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45С или ниже 2С

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание ! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PD6-5

1.3.1	Подключение напряжения питания

- Напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя.

- Разводка вводного и выходного клеммников указана на задней панели блока (вид со стороны задней панели)

1.3.2	Передняя панель

1.3.3	Задняя панель

1.3.4	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PD6-5 используются стандартные XLR 3-контактные разъемы.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника плюс экранирующая оплетка

- 120 Ом сопротивление

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля :

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока.

1.3.5	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.6	Кострукция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, представляющий  собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3 (5) -полюсного XLR разъема.

1.3.7	Подключение сигнала  0 – 10В

Для подключения сигнала 0 – 10В используется стандартный разъем (входит в комплект поставки) типа  DB-15F.

- Контакты    1 -6 разъема   -  входы 1-6 канала соответственно

- Контакты  13-15 разъема  -  общий провод.

1.3.8	Первое включение блока

При включении  блока в сеть на дисплее появятся следующие сообщения:

IM    Electronics

PD6-5     ver  0.06

IM  PD6-5   v0.06

DMX : ??  AD : 001 C

Нажмите  ENTER  для входа в главное меню  MAIN  MENU .

1.3.9	Использование микропроцессора

1 -  Пролистывание меню кнопками  + / -

2 -  Нажмите ENTER  для входа в меню

3 -  Изменение параметров в меню кнопками  + / -

4 -  Для выхода из меню нажмите  EXIT

2.	Описание изображений в меню

2.1  Системное Меню ( SYSTEM  MENU )

В этом меню задается режим работы блока:

- Канал    CHANNEL

- Сцена    CUE

- Тест       CHANNEL  TEST

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1.  Выбрать  SYSTEM  в главном меню   MAIN  MENU

*     MAIN   MENU     *

System

2.  Нажать  ENTER  для входа в меню. Перебор режимов в нижней строке дисплея кнопками  + / -.

*  SYSTEM   MENU   *

Channel

3.  Нажать  ENTER  для выбора режима. Справа от режима появится символ выбора  #.

*   SYSTEM  MENU   *

Channel          #

4.	Нажать  EXIT  для выхода из меню.

5.	В режиме  Channel  -  каждый канал блока регулируется канальным регулятором светового пульта.

6.  В режиме  Cue  -  каждому кью (сцене) присваивается  DMX - адрес.

!  При заводской установке (проведении операции  SOFT  RESET ) блок переходит в режим работы  Channel.

2.2	Меню  Утилит  (UTILITES  MENU)

В данном меню задаются следующие режимы:

- Patch  Off     (задание начального DMX – адреса блока)

- Patch  On     (электронная коммутация каналов)

- Protocol       (выбор сигнала управления)

- Soft  reset    (программный сброс памяти)

2.2.1	Режим  PATCH  OFF

- Кнопками  + / -  выбрать режим  Patch  Off  (задание начального DMX – адреса блока).

*   UTILITES  MENU  *

Patch  Off       #

*     PATCH    OFF      *

First      DMX :   1

Нажать  ENTER  для входа в режим.

- Кнопками  + / -  выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до 512.

- Нажать  EXIT  для выхода из меню. При этом все настройки сохраняются в памяти прибора.

2.2.2	Режим  PATCH  ON

- В меню Утилит  ( UTILITES  MENU ) кнопками  + / -  выбрать режим  Patch  On (каждому каналу диммера присваивается свой  DMX – адрес).

*   UTILITES  MENU  *

Patch  On       #

- Нажать  ENTER  для входа в режим.

*      PATCH    ON       *

Chan :  1     DMX :    1

- Поле, на котором моргает курсор, доступно для редактирования. Кнопками  + / -  выбрать номер  канала диммера. Нажать  ENTER , при этом курсор переместится на поле  DMX .

- Кнопками  + / -  выставить  DMX – адрес для данного канала. Нажать  ENTER .

- Повторить  п.3 и п.4 для всех каналов.

- Нажать  EXIT  для выхода из режима. При этом все настройки, проведенные выше, сохраняются в памяти прибора.

!  Заводские настройки следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.2.3	Режим  PROTOCOL

- В меню выбора протокола  PROTOCOL  MENU  задается один из трех видов сигнала управления блоком:

- DMX – 512          (цифровой сигнал в протоколе  DMX)

- Analog  0 – 5V    (аналоговый сигнал в диапазоне  0 – +5В)

- Analog  0 – 10V  (аналоговый сигнал в диапазоне  0 – +10В)

*  PROTOCOL MENU *

DMX - 512         #

- Кнопками  + / -  выбрать в нижней строке нужный вид сигнала управления.

- Нажать  ENTER.  В правом нижнем углу дисплея появится значок выбора  #.

- Нажать  EXIT  для выхода из режима.

2.2.4  Режим SOFT  RESET

1. Кнопками  + / -  выбрать режим  Soft  Reset (заводские установки настроек диммера).

*   UTILITES  MENU  *

Soft  reset

2. Нажать  ENTER . Появится меню.

*   UTILITES  MENU  *

Are  you  sure  ?

3.	Одновременно нажать три клавиши  EXIT,  - ,  ENTER . Произойдет установка всех параметров диммера в начальное состояние, запрограммированное на заводе изготовителе.

2.3	Меню редактирования параметров  EDIT  MENU

В данном меню задаются следующие режимы:

- Программирование настройкеки диммера    Setting  Levels

- Программирование Кью (сцен)                      Setting  Cue

1. Кнопками  + / -  в  MAIN  MENU  выбрать режим  EDIT .

*    MAIN   MENU   *

Edit

*   EDIT   MENU   *

Setting    Levels

2. Нажать  ENTER  для входа в режим.

2.3.4	Режим  SETTING  LEVELS

В этом режиме устанавливаются следующие параметры диммерных каналов:

- Закон регулирования по каждому каналу  - CURVE

- Начальный уровень накала по каждому каналу в диапазоне 0 – 30% - PREHEAT

- Макс. уровень выходного напряжения по каждому каналу в диапазоне  30 – 100% -  LIMIT

- Нажать  ENTER  для входа в режим.

Chan :   1  Curve : LL

Pre    :   0  Limit   : FF

- Кнопками  + / -  выставить номер канала, подлежащий редактированию.

- Нажать  ENTER . Курсор передвинется на следующую позицию, доступную для редактирования.

- Кнопками  + / -  выбрать закон регулирования для данного канала (заводская установка LL ).

- Пользователю доступны четыре закона :

- LL   - линейный

- LS  - S – образный

- LG  - логарифмический

- SR  - релейный ( включить – выключить )

- Нажать  ENTER . Курсор передвинется на следующую позицию.

- Кнопками  + / -  выставить уровень начального накала PREHEAT в диапазоне  0 – 30% (заводская установка 0%).

- Нажать  ENTER . Курсор передвинется на следующую позицию.

- Кнопками  + / -  выставить максимальное разрешенное значение уровня по данному каналу в диапазоне  30 – 100% (заводская установка FF ).

- Нажать  ENTER  для редактирования параметров следующего канала.

- Повторить п.2 – п.8 для всех каналов блока.

- Нажать  EXIT  для выхода из режима. При этом все настройки, проведенные в данном меню, будут выполняться во всех режимах работы блока, а также будут сохранены в памяти прибора.

2.3.5	Режим  SETTING  CUE

В этом режиме программируются 6 кью (сцен), по 6 диммерным каналам в каждой.  Всем кью (сценам) присваивается свой  DMX - адрес.

При работе от внешнего цифрового пульта управления с помощью одного канала можно ввести целую сцену, состоящую из 6-ти каналов. При этом канальный регулятор будет играть роль мастера для данной сцены.

При работе от пульта управления с аналоговым выходом сцены, записанные в памяти блока  PD6-5,  «привязываются»  жестко к входным аналоговым сигналам. Первая сцена – к первому каналу, вторая сцена – ко второму каналу и т.п.

*   EDIT   MENU   *

Setting    Cue

Cue  :   1   DMX  :    1

Нажать  ENTER  для входа в меню.

- Курсор моргает на поле  Cue . Кнопками  + / -  выбрать номер кью (сцены), подлежащей редактированию (значения от 1 до 6).

- Нажать  ENTER . Курсор переместиться на поле  DMX .  Кнопками  + / -  присвоить выбранной в п.2 сцене  DMX – адрес.

- Нажать  ENTER .

Cue  :   1   DMX  :    1

Chan :   1  Level  :  00

- Курсор переместиться на поле Chan . Кнопками  + / -  установить номер диммерного канала  подлежащий редактированию.

- Нажать  ENTER . Курсор переместиться в поле  Level . Кнопками  + / -  выставить яркость по данному каналу в диапазоне  0 – 100%  (заводская настройка 00 по всем каналам).

- Нажать  ENTER . Перейти к редактированию следующего канала.

- Повторить п.5 – п.8 для редактирования всех каналов.

- Нажать  EXIT  для выхода из меню. При этом все настройки, проведенные ранее, сохраняются в памяти прибора.

Внимание !  Все настройки прибора  PD6-5  сохраняются в энергонезависимой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.4	 Меню  CHANNEL  TEST

В данном меню проводится тестирование всех каналов блока  PD6-5. Предусмотрено изменение выходного сигнала в диапазоне от  0 до 100%. Одновременно можно регулировать только один канал.

При вхождении в режим «тест»  выходы всех каналов принимают значение  0%  (заводская установка).

- Находясь  в  Системном меню  ( SYSTEM  MENU ), кнопками  + / -  выбрать в нижней строке дисплея надпись  Channel Test.

*   SYSTEM  MENU   *

Channel  Test

- Нажать  ENTER  для входа в режим.

*     TEST    MENU     *

Chan :   1    Level :  0

- Клавишами  + / -  в поле  Chan  выбрать канал, который нужно тестировать.

- Нажать  ENTER . Перейти к редактированию поля  Level .

- Клавишами  + / -  в поле  Level  выставить значение уровня выходного сигнала от 0 до 100%.

- Повторить п.3 – п.5 для тестирования следующих каналов.

- Нажать  EXIT  для выхода из режима «Тест».

2.5	  Меню отображения режимов работы

2.5.1	Отображение выходных сигналов

1.	Нажать несколько раз  EXIT для отображения следующего экрана

IM   PD6-5   v0.06

DMX : ??  AD : 001  CP

В нижней строке индикатора отображается следующее:

- DMX : ??  или  DMX : OK  - показывает отсутствие или наличие сигнала  DMX на входе блока,

- AD : 001  - показывает начальный адрес блока при работе от источника  DMX сигнала,

- C ,  Сu   - данные символы показывают в каком режиме работы находится блок  Channel или  Cue  соответственно.

- P  - данный символ в конце нижней строки показывает, что включен режим  PATCH  ON.

При работе блока в режиме приема аналогового сигнала экраны отображения будут выглядеть так

IM   PD6-5   v0.06

AN :  10V                   C

IM   PD6-5   v0.06

AN :   5V                   C

2.  Нажать на клавишу  + / - для отображения следующего экрана

Lev :

Ch  :   1  2  3  4  5  6

В верхней строке отображаются уровни выходных сигналов блока в виде вертикальных шкал. В нижней строке – номера каналов, которым соответствуют шкалы.

3.	Нажать на клавишу  + / -  для отображения следующего экрана

IM    PD6-5    v0.06

T :  23 C  Pwr :  Ok

В нижней строке отображается температура внутри корпуса, символом  Ok обозначено то, что  напряжение на каждой фазе питающей сети находится в норме.

3. Защита цепей

3.1	Температурная защита: максимальная температура внутри корпуса может достигать значения 70С. При достижении этой температуры выходы блока переходят в состояние «выключено», на дисплей выводится сообщение

*    ALARM   MENU     *

Temp:  Hight

3.2	Защита от пропадания напряжения одной или двух фаз :  при пропадании напряжения одной из фаз питающей сети выходы блока переводятся в состояние «выключено», на дисплей выводится сообщение

*    ALARM   MENU     *

PWR :  Bad

После устранения неисправности блок переходит в обычный режим работы.

3.3  Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока осуществляется электромагнитными выключателями на ток 25А.